Зарегистрирована
Отделом государственного пожарного надзора по г. 
___________________________________________
 
 "__"______________ 20___ г.

Регистрационный N ________-_____-____

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении		
	(Указывается организационно-правовая форма юридического	
	
лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное	
	
наименование объекта защиты)	

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 	
	
регистрации юридического лица		
		
Идентификационный номер налогоплательщика		
		
Место нахождения объекта защиты		
	(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)	

Почтовый  и  электронный  адреса,  телефон,  факс  юридического  лица и объекта защиты	

	

	

	

	
	
№ п/п	Наименование раздела	
I	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Расчет пожарного риска на объекте не проводился. 
	
II	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

В связи с отсутствием арендных отношений и соблюдением противопожарных расстояний возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически отсутствует.
	
III	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты	
	1.	Характеристика объекта
Архитектурно-строительная характеристика
Здание  Больницы – II степени огнестойкости, трёхэтажное, размером в плане 43 на 13 м, общей площадью этажа 556,1 м2, высота – 9,8 м, общий объем здания – 5488 м3. Кровля рулонная на битумной мастике, класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3. В здании располагаются помещения для организации и проведения медико-социальной экспертизы. Имеется пристройка с лифтом.
Пожарная нагрузка в здании представляет собой мебель, различные вещи, выполненные из сгораемых материалов для организации и проведения МСЭ и выполнения возложенных на учреждение функций.

2.	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта:

1.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
3.	СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
4.	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
5.	СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
6.	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»;
7.	СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
8.	СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
9.	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
10.	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
11.	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
12.	ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
13.	ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»;
14.	ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;                
15.	ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент);
16.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
17.	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
18.	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
19.	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 
20.	СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
21.	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
22.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
23.	РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений»
24.	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).	
	
3.	Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности
	
	3.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния
	Проходы, проезды и подъезды к объекту защиты соответствуют требованиям статьи 67 Федерального закона № 123-ФЗ.
Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на городской сети водопровода. Данное решение удовлетворяет требованиям ст. 62 и ст. 68 ФЗ-123. 
Противопожарное расстояние до соседних зданий и сооружений соответствуют требованиям главы 16 ФЗ-123.
Время прибытия первого пожарного подразделения пожарной охраны составляет менее 10 мин, что соответствует требованиям ст.76 ФЗ-123.	
	3.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность	Здание объекта защиты – II степени огнестойкости, трехэтажное. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3., что соответствует требованиям ст. 87 ФЗ-123 и СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	
	3.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности 	Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности для общественных зданий не требуется	
	3.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций	Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют требованиям ст. 58 и табл. 21 ФЗ-123:
несущие элементы здания – не менее  R 120;
наружные ненесущие стены – не менее E 15;
перекрытия междуэтажные – не менее REI 45;
внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 90;
марши и площадки лестниц лестничных клеток – не менее R60.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 согласно таблицы 22 ФЗ-123.	
	3.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага	Мероприятия по ограничению распространения пожара за пределы очага соответствуют требованиям ст. 88 ФЗ-123 и СП 4.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», вместе с тем:
•	двери лестничных клеток необходимо оборудовать приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (СНиП 21-01-97* п. 6.18.*)	
	3.6. Пути эвакуации людей при пожаре	Принятые технические решения по эвакуационным путям и выходам не соответствуют требованиям ст. 53 и ст. 89 ФЗ-123 и СП 1.13130.2009,
а именно:
•	общие коридоры на всех 3-х этажах имеют загромождение стульями, что уменьшает ширину путей эвакуации  (ППБ 01-03 п. 53);
•	показатели пожарной опасности стеновых панелей для отделки стен коридора 1-ого этажа и фойе (Г4, В2, Д3, Т3) превышают установленные п. 6.25* СНиП 21-01-97* 	
	3.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией	Здание оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-ого типа в соответствии с СП 3.13130.2009 и автоматической пожарной сигнализацией, что соответствует требованиям ст. 54, 84 ФЗ-123, и СП 5.13130.2009.	
	3.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты	Система коллективной защиты соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3., что соответствует ст. 55 ФЗ-123	
	3.9. Отопление, вентиляция кондиционирование. Система противодымной защиты	Отопление здания водяное, вентиляция механическая, приточно-вытяжная, а также вытяжная с естественным побуждением. Принятые решения соответствуют СП 7.13130.2009	
	3.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций	Огнезащита строительных материалов и конструкций нормативными документами по пожарной безопасности не предусмотрена.	
	3.11. Система автоматического пожаротушения	Устройство системы автоматического пожаротушения на объекте нормативными документами по пожарной безопасности не требуется.	
	3.12. Внутренний противопожарный водопровод	Внутреннее противопожарное водоснабжение соответствует требованиям ст. 86 ФЗ-123 и СП 10.13130.2009.
Число струй и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение на одну струю приняты: 1 струя с расходом 2,5 л/сек.
Вместе с тем:
•	исполнение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям ст. 86 ФЗ-123: ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
•	не реже двух раз в год необходимо осуществлять проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водоснабжения (весной и осенью) (ППБ 01-03 п. 89);	
	3.13. Электрооборудование	Электрооборудование здания выполнено в соответствие с ПУЭ. Принятые решения соответствуют ст. 143 ФЗ-123.	
	3.14. Первичные средства пожаротушения	Здание оборудовано  первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и 
СП 9.13130.2009. 
Содержание первичных средств пожаротушения  соответствует предъявляемым требованиям:
Огнетушители  имеют порядковые номера, нанесенные на корпус белой краской 
(п. 16, 15 приложения 3 ППБ 01-03).
Места размещения огнетушителей  обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности
(п. 27 ППБ 01-03)
Заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. (приложение 3 п. 15 ППБ 01-03)
На объекте защиты распорядительным документом руководителя определенно лицо ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения( п. 15 приложения №3 ППБ 01-03)	
	3.15. Организационно-технические мероприятия 	На объекте защиты приказом директора  установлен соответствующий противопожарный режим:
-  заведен журнал прохождения противопожарного инструктажа,
- регламентированы действия работников при обнаружении пожара,
- определен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы,
-  определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначены ответственные за их проведение п. 15 ППБ 01-03
     Разработана и утверждена, в установленном порядке,  инструкция о мерах пожарной безопасности.
Вместе с тем:
•	ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности не прошли обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства (п. 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом от 12.12.2007 года № 645, зарегистрированные в Минюсте РФ 21 января 2008 г. № 10938);
•	планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»;	

Настоящую декларацию разработал:			

			
			
(Должность, фамилия, инициалы)		(Подпись)